3.3 LC滤波器设计
逆变器输出采用LC滤波，如图

[image: image1.emf]C007

3.3uF/600V

L005

2mH

变换器输出


图8 LC滤波电路

输出滤波电感的最小值由设定的电感电流纹波决定，一般取15%—20%的额定电流。本设计中取20%，在220V/3kVA下设计得到，


[image: image2.wmf]A

ax

727

.

2

220

3000

%

20

I

m

=

´

=

D

    
下面计算电感量，


[image: image3.wmf]C

O

DC

L

f

t

D

L

t

u

V

I

)

(

)

(

´

-

=

D

                      （3-1）
根据单极性SPWM原理，因为开关频率远大于工频频率，所以得到


[image: image4.wmf]0

))

(

1

(

)

(

)

(

´

-

+

=

t

D

V

t

D

t

u

DC

O

                   （3-2）

[image: image5.wmf]DC

O

V

t

u

t

D

)

(

)

(

=

                                （3-3）
如果对于双极性SPWM的设计，需要注意和上式有所不同，


[image: image6.wmf])

(

))

(

1

(

)

(

)

(

DC

DC

O

V

t

D

V

t

D

t

u

-

´

-

+

=

               （3-4）

[image: image7.wmf])

1

)

(

(

2

1

)

(

+

=

DC

O

V

t

u

t

D

                           （3-5）
因为本设计采用单极性，所以每个开关周期的占空比为：


[image: image8.wmf]DC

O

V

t

u

t

D

)

(

)

(

=

                              （3-6）
将（3-6）式代入（3-1）式得

[image: image9.wmf]DC

C

O

O

DC

L

V

f

t

u

L

t

u

V

I

´

´

-

=

D

)

(

)

(

                        （3-7）

所以，当
[image: image10.wmf]2

)

(

DC

O

V

t

u

=

时，有最大值，

[image: image11.wmf]S

DC

ax

Lf

V

8

I

m

=

D

                                （3-8）
取
[image: image12.wmf]ax

S

DC

f

V

L

m

I

8

D

³

                                                 （3-9）
代入VDC=380V，fS=20kHz，
[image: image13.wmf]ax

m

I

D

=2.727A得：


[image: image14.wmf]mH

k

L

871

.

0

727

.

2

20

8

380

=

´

´

³

                   （3-10）

取L = 2.0mH。

然后设计电容C：

电容和电感构成LC低通滤波器，频率高于其谐振频率的高次谐波将以40dB/decade衰减，所以其谐振周期设计为5~10倍的载波周期，本设计取10。

[image: image15.wmf]L

f

C

f

LC

C

C

1

)

2

10

(

10

2

2

p

p

=

Þ

=

               （3-11）

带入数据得：


[image: image16.wmf]uF

C

17

.

3

001

.

0

0

.

2

1

)

1000

20

14

.

3

2

10

(

2

=

´

´

´

´

=


取C = 3.3uF。






_1343743906.unknown

_1343745056.unknown

_1343745091.unknown

_1343745514.unknown

_1343746287.unknown

_1343745064.unknown

_1343744666.unknown

_1343744982.unknown

_1343744219.unknown

_1343743505.unknown

_1343743873.unknown

_1343743644.unknown

_1343743748.unknown

_1343742908.unknown

