一、放电特性：

放电容量随放电电流（放电率）大小变化而变化，放电电流越小，放电容量越大，放电电流越大，放电容量越小。额定容量是电池在25℃，放电至1.8v/单格时的10小时率放电容量。下图是电池在25℃时，不同大小电流放电至终止电压时的恒流放电特性。

25℃时的放电特征曲线

二、充电特性：

浮充电压必须保持在适当值以弥补电池的自放电，使电池一直处于完全充电状态。

在通常温度条件下（25℃），风帆2V电池最佳浮充电压为2.25V/单格。风帆2V电池自放电小，每个电池单格之间的差异也很小，在电网不稳定时，通常温度下（25℃）风帆GFM电池的最佳均充电压为2.30V～2.35V每单格，但均充时间不宜过长，16～24小时为佳。

下图所示，电池在50%和100%10小时率放电后，用0.1CA限电流和2.25V/单格定电压充电的充电特性。完全充电时间根据电池的放电深度，充电初期电流和温度的不同而不同。

从图中看出，完全放电电池在25℃分别用0.1CA限电流和2.25V/单格定电压充电，在24小时能恢复100%充电量。

风帆2V电池充电的初期电流限定为0.1C～0.15CA.

充电特性曲线图