UCC28810D用于T8LED驱动

设计要求：

230Vac 输入，效率  >85%

拓扑：单级反向

230Vac 输入，PF >0.95

输出过压保护：45Vdc

输出纹波电流：<30% 输出电流

参考文档：TI的PMP4310设计文档

选型原因：

UCC28810D具有如下特性和优势

特性

变压器零能量检测（过渡模式控制）

实现单级功率因数校正和  LED 电流调节

应用电路实现工业标准三端双向可控硅开关  (triac) 相位角亮度调节

更佳的瞬态响应

UVLO、OVP 和开路反馈

低启动电流和精确的内部  Vref

750 mA 栅极驱动电流

优势

低成本、高效率和低  EMI

达到照明标准要求，降低成本，缩小尺寸

无需改变墙式调光器的情况下，实现  LED 灯具的统一亮度调节

在二次侧  LED 控制方案中，利用高成本效益的方法提高  LED 性能

提高照明灯具的可靠性和使用寿命

低功耗、高效率，在大批量生产过程中拥有稳定一致的性能

无需外部驱动器

设计文档提供足够技术参数参考，BOM，原理图等，对工程人员选型、快递产品导入、试验试产等提供足够的指导作用，给了设计人员极大的帮助解决很多问题。

产品最终试验实测数据，230Vac 输入，效率  >87% ， PF >0.97符合设计要求，EMI余量10dB。

设计文档给予极大的设计指导。