DALI 規範

數位傳輸

DALI使用數位傳輸它減少類比錯誤傳輸的缺點，例如 1~10V燈光明暗控制，和舊的或數位DSI系統，DALI數位信號具雙向溝通功能，由DALI設備直接得到了各個設備功能信息

DALI聯網架構，如圖 pdf file  Dali_network.pdf

單獨控制

每個DALI設備都有其單獨位址，可在DALI網路上做單獨溝通及控制。

DALI單獨定址可由圖 pdf file   Dali_Addresses.pdf 來了解

信息回朔與控制

單獨設備是經由寬頻信號要求/命令指令來執行，這些指令含以下各項

- 開/關

- 較亮/較暗

- 燈具狀態（故障、工作、使用時數）

- DALI介面狀態

- 設定值狀態，如電力消耗值和系統故障參數

燈光背景變化組合（SCENES）和燈具群組（GROUP）

如果介紹DALI對個別燈具的控制，我們介紹兩個新的觀念稱SCENES（燈光背景變化組合）和GROUP（燈具群組），此觀念即是用一個指令則可以去控制不用DALI的設備。

燈光背景變化組合：在DALI網路上看16種燈光背景變化組合，在DALI網路的每個DALI在接受到一個指令，則會去比對個別設備有無儲存去執行此指令背景變化的編碼，如果比對有則去執行此指令，如果比對無，則不理此指令。此現況可以用圖三 pdf file  Dali_Scense.pdf來了解

燈光群組:每個DALI的設備可被指定某群組的一份子,同一個群組的設備對屬於此群組的指令作反應,對不同群組的指令則不予理會 此現況則可以圖四 Pdf file  Dali_groups.pdf 來了解

功能和彈性

茲因每個DALI設備都有智慧判斷，我門可以對DALI設備從系統上作開或關的動作，而不必從傳統的開關去動作，此特性可使已按裝的設備 功能增加及更具彈性。

而對DALI網上設備去定義背景變化組合及群組，可藉由簡單指令來執行而不需要新的硬體。

可調式的規範

DALI設備有幾個規範可以對各設備做彈性調節改變，這些規範列述如下：

電源範圍：1~100﹪

系統故障範圍：0~100﹪

最低範圍： 實值最低水準到100﹪

最高範圍：最低水準到100﹪

消耗比率：1~15

消耗時間：1~15

DALI系統延伸

DALI對DALI設備有定義一套的指令，當然也有對設備有特殊的指令來針對與特殊設備做溝通。

DALI網路設計可以達256種不同設備可使用它們自己認同的指令和規範，某些不同特殊設備型式列述如下：

〝0〞設備型式＝電子安定器

〝1〞設備型式＝緊急照明轉換器

〝3〞設備型式＝鹵素燈轉換器

特殊指定是針對特殊設備特性，例如：DALI緊急照明轉換器有特殊指令去指示其特殊特質，使DALI系統可涵蓋範圍更廣，目前已含括LED、HID和暗度控制器。

如果需要更多資訊可瀏覽www.dali-ag.org